桂村乡“查患”指南（九小场所）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	经营业主

和从业人员
	1.是否会使用消防设施器材。

2.是否知道逃生通道在哪，是否会逃生自救。
	会使用消防设施器材，知道逃生通道位置，会逃生自救。

	2
	经营区域
	1.是否存在经营、仓储、住宿“三合一”或“二合一”情况。

2.是否存在使用明火上香情况。
	1.必须在住宿与经营、仓储部分之间设置符合标准的防火分隔，住宿部分必须设置独立安全出口，且留宿人员不得超过2人。

2.不得使用明火上香。

	3
	门窗
	是否在门窗上设置金属栅栏、防盗网和广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。
	不得设置。

	4
	疏散通道、安全出口和消防车道
	是否有占用、锁闭、封堵的情况
	不得占用、锁闭、封堵。

	5
	装修隔断
	是否违规使用易燃可燃彩钢板。
	不得使用易燃可燃彩钢板装修、隔断。

	6
	消防设施、器材和消防安全标志
	消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置是否符合要求并保持完好有效。
	按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材或者消防安全标志并保持完好有效。

	7
	营业区域
	是否违法生产、储存、销售、使用、销毁易燃易爆危险品。
	不得违法生产、储存、销售、使用、销毁易燃易爆危险品。

	
	
	是否在室内违规停放电动自行车或为电动自行车充电。
	不得在室内违规停放电动自行车或为电动自行车充电。

	
	
	是否在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。
	不得在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

	8
	电气线路
	是否私拉乱接电气线路，擅自增加用电设备。
	不得随意私拉乱接电气线路，擅自增加用电设备。


备注：

1.“九小场所”指的是规模较小、功能单一、分布广泛的九类小型场所或单位，包括小的购物、餐饮、住宿、公共娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工以及易燃易爆危险品销售和储存场所等场所。

2.主要存在的风险和隐患：规模小、分布广、人员密集等特点，易引发火灾。消防设施缺失或损坏、缺少灭火器、应急照明灯等，补充完善消防设施，并定期检查维护；消防设施缺失或损坏、缺少灭火器、应急照明灯等，补充完善消防设施，并定期检查维护；电气线路问题，私拉乱接电线、插座过载，规范线路布置，更换老化电线，限制大功率电器使用；燃气泄漏风险，燃气软管老化、未安装报警器，更换软管，安装燃气报警器，定期检测燃气浓度；疏散通道堵塞，堆放杂物、安全出口锁闭，清理障碍物，确保疏散通道畅通。

桂村乡“查患”指南（商超）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	消防通道
	消防通道是否有杂物、易燃物堆积、是否有逃生通道指示牌。
	消防通道无杂物、易燃物堆积；逃生通道指示牌按标准设置。

	2
	灭火器
	数量是否按照平方数配置；是否过期。
	按平方数配备灭火器，灭火器有效。

	3
	照明灯
	相应部位是否安装
	相应部位全部安装。

	4
	疏散门
	是否违规采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门等。
	疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、转门、吊门和折叠门。

	5
	值班室
	是否有培训演练、安全检查等记录。
	记录完整。

	6
	电梯
	1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验检测有效期内。
	办理了特种设备使用登记证，张贴有特种设备使用标志，并在检验检测有效期内。


备注：

商超领域安全风险主要是电气线路、消防设施等消防安全风险，违规搭建临时建筑、楼梯扶手松动、地面湿滑等建筑安全风险，特种设备管理风险。
基层安全隐患排查指南（交通）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	驾校
	场地教学现场是否存在安全隐患
	教练员饮酒、醉酒后从事驾驶培训教学或未按规定在基础和场地驾驶培训中随车指导、在道路驾驶培训随车指导的，判定为重大事故隐患。

	2
	维修企业
	维修车间人员是否持证上岗
	特种作业人员应按规定持证上岗。

	3
	危货企业
	1.监控人员是否值班值守。

2.消防器材是否完好。
	1.监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。

2.消防水带完整。灭火器指针在绿区，按规定进行年检。

	4
	桥梁
	1.是否佩戴安全帽。

2.配电箱是否有一闸多接、使用活动连接、接地极插地。

3.盖梁平台围挡是否全部封闭。

4.高处作业是否使用安全带。

5.安全警示标志及信息牌是否损坏。

6.桩基及泥浆池是否安装安全防护栏。

7.是否布设安全网。
	符合安全文明施工标准化规范要求，且应二次复查。

	5
	龙门架
	1.防脱钩装置是否合格。

2.防碰撞装置是否损坏。

3.报警装置是否损坏。
4.钢丝绳是否断丝。
	符合安全文明施工标准化规范要求，且应二次复查。

	6
	吊车
	1.司机驾驶证是否合格。

2.钢丝绳是否断丝。
3.限位器是否正常。

4.是否安装吊钩防脱及防冲顶装置。
	符合安全文明施工标准化规范要求，且应二次复查。


备注：

交通领域安全风险主要包括人为事故（如超速、酒驾、疲劳驾驶）、设备故障（车辆机械失灵、信号系统失效）及道路桥梁隧道等重点部位维护管理不及时不到位；其次是环境因素（恶劣天气、团雾、道路设计缺陷）易引发交通事故。

桂村乡“查患”指南（高层建筑）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	天台、外墙、落水管、空调台、窗台
	是否存有高空坠物风险
	住宅楼外层及附属设施无脱落风险。

	2
	单元门前、单元大厅、过道、管井
	是否存有消防隐患
	1.单元门前无占用消防通道。

2.单元大厅、过道、管井内无堆放易燃易爆品、停放电动车及充电和影响安全疏散的情形。

3.不得飞线充电。
3.无私拉电线的行为。

	3
	消防栓、消防报警器
	是否存有消防隐患
	1.可以正常使用，且无遮挡，破损。

2.控制室值班人员持证上岗，设备完好有效。

	4
	单元楼内外
	是否有安全标识
	在单元楼外部、大厅、电梯、窗台、天台等明显位置，做好安全提示。

	5
	窗户、栏杆
	窗户开启角度、栏杆是否松动
	保证窗户开启在安全范围内，栏杆无松动、破损。

	6
	防火门
	是否存有安全隐患
	防火门配件无缺失，可正常使用，日常呈关闭状态。

	7
	装修户、在楼内施工的第三方
	是否存有安全隐患
	1.施工方备有灭火器，禁止明火作业。

2.禁止违规、无证电气焊作业。

	8
	楼体周边
	是否存有安全隐患
	无大面积沉降、路面开裂。

	9
	消防控制室
	值班人员是否持证在岗
	有两名值班人员，且持有中级操作员证。

	10
	电梯
	1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验检测有效期内。
	办理了特种设备使用登记证，张贴有特种设备使用标志，并在检验检测有效期内。


备注：

1.高层建筑主要指10层及以上的住宅建筑，或高度超过24米的公共建筑。

2.主要安全风险有火灾蔓延快、疏散救援难（烟囱效应、消防设备限制）、结构安全隐患（地震、强风、施工缺陷）以及高空坠物风险（玻璃幕墙、外部构件脱落）等。

桂村乡“查患”指南（庙会活动现场）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	安全疏散通道、停车场
	是否合理规划安全疏散通道、停车场
	1.分类规划观众、演职人员等不同人员出入流线划设。

2.在现场周边合理划定观众专用停车区，确保入场、散场时人员能够快速集散。

	2
	安保区域
	是否设立专职安保岗位
	明确安全责任人，配足与活动安全工作需要相适应的保安员、志愿者等工作人员，提前做好技能培训。

	3
	观众观看区域
	是否按标准核定容量
	1.有座标准：每场次核定的最大人员容量不宜超过观众区座位总数的80%。

2.无座标准：按人均不低于1.5平方米、其他功能区按照人均1平方米的标准测算场地人员容量。

	4
	大型游乐设施
	1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验有效期内。

3.作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内。
	办理了特种设备使用登记证；
张贴有特种设备使用标志，并在检验有效期内；
作业人员持证上岗，且证书在有效期内。


备注：

1.主要是指体育比赛、展览展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等每场次预计参加人数达到1000人以上的活动现场；

2.主要风险是易发生踩踏、坍塌、火灾等事故。
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	燃气餐饮门店或居民用户的厨房
	是否规范安装、使用报警器
	1.罐装气报警器设置位置不高于30cm，也不低于10cm，与灶具、阀门的水平距离不超过4m。
2.安装管道燃气自闭阀，管道燃气报警器安装在距顶棚30cm以内。

3.可燃气体报警器应与使用的气源相匹配，且保障正常使用。

	
	
	是否安装符合标准的金属软管并确保正常使用
	1.使用防爆金属软管（包括不锈钢金属波纹软管和金属包覆软管）长度不应大于2m且不应有接头；不能使用橡胶软管。
2.软管不能穿墙体、穿门窗、穿天花板。

	
	
	是否使用不符合国家标准或假冒伪劣的灶具
	1.使用符合国家标准的灶具，不使用“三无”产品。
2.灶具不超过安全使用年限。
3.灶具的零部件没有磨损、老化现象。

	
	
	是否正确规范使用罐装气
	1.罐装气加臭，总重量不超过100kg，距火源大于50cm。
2.钢瓶合格，使用合格的调压阀，阀门螺丝无损坏松动现象，不漏气。
3.罐装气报警器设置位置不高于30cm，也不低于10cm。
4.严禁在地下室、半地下室使用罐装气。

	
	
	是否使用气液双相瓶
	禁止使用气液双相瓶

	
	
	是否使用双火源
	同一室内不得使用含燃气在内的第二火源。

	
	
	是否使用软管连接三通
	禁止使用三通，不符合“一瓶一灶”规定。


桂村乡“查患”指南（天然气、灌装燃气）
备注：包括管道天然气各种设备是否合规、检修维护状态，罐装气使用是否规范、规制是否符合标准。

桂村乡“查患”指南（充电桩）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	整体安全
	1.是否建立安全管理制度、规范及安全标识。

2.是否指定设备维护、充电、监控等环节岗位责任人。

3.是否有定期自我巡视、维修等记录。

4.是否有培训学习记录。

5.是否有应急预案等。
	1.建立安全管理制度、规范，设置安全标识。

2.明确各环节责任人并上墙张贴。

3.有安全巡视及检测维修记录。

4.开展相关知识培训。

5.有突发事件应急预案。

	2
	用电安全
	1.是否有供电设施检修记录。

2.配电室、配电箱、金属门、电缆等设备设施是否完整好用。
	1.定期检修并记录。

2.设备设施外观完整。

	3
	充电系统
	1.充电设备基础是否高于周围地面0.2m以上。

2.设备是否出现老化、腐蚀。

3.是否接地。
4.监控系统是否正常。
	1.充电设备基础高于周围地面0.2m以上。

2.设备无老化、腐蚀等。

3.按要求接地。

4.所有充电设备均在视频监控范围内，且充电设施联网正常。

	4
	消防安全
	1.是否配备消防设施，并可以正常使用。

2.是否配备应急照明设施。
	配备齐全并可正常使用。


        备注：充电桩主要风险是漏电、短路、过载、接地不良、设备老化等问题，可能导致触电、火灾。
桂村乡“查患”指南（酒店、旅馆）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	室内、院内公共区域
	是否存在消防安全隐患
	1.消防安全责任人、消防安全管理人具体到个人，有联系方式，并挂在显眼位置。
2.设置消防安全标志，有应急照明等消防设施。
3.干粉灭火器在有效期，消火栓水带、水枪、密封圈完好，水压正常。
4.遇到险情，自动报警系统能正常报警。
5.消防通道畅通，没被堵塞占用；防火门处于关闭状态。
6.严禁违规采用易燃可燃彩钢板或建筑内部分隔物违规采用易燃可燃彩钢板。
7.严禁电动自行车在门厅、楼梯间、走道、地下室等室内公共区域停放、充电，严禁携带电动自行车蓄电池在室内充电。
8.“多合一”商业店铺、作坊式生产加工场所，住宿部分要与非住宿部分进行防火分隔。

9.每层至少设置两个安全出口（疏散楼梯）,每个安全出口（疏散楼梯）净宽度不小于1.1米。

	
	
	用电是否安全
	1.配电室要设置挡鼠板，配备绝缘手套等劳动防护用品。
2.配电箱要张贴警示标志、并处于封闭状态，不得外接电源。
3.不得违规私拉乱接线路。
4.电器线路要穿有不燃或者难燃线管、有线槽保护。
5.大功率电器要单独设置安装空气开关，具有漏电保护功能。

	2
	客房
	是否存在消防安全隐患
	1.设置醒目耐久的“请勿吸烟”提示牌和楼层安全疏散示意图、消防逃生提示卡。
2.配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材。
3.遇到险情，自动报警系统能正常报警。
4.门窗严禁设置影响逃生、灭火救援的金属栅栏、防盗网和广告牌等障碍物。
5.不得违规私拉乱接线路，大功率电器要单独设置安装空气开关。

	3
	厨房
	是否存有燃气安全隐患
	1.罐装气总重量不超过100kg，距火源大于50cm。
2.钢瓶合格，阀门螺丝无损坏松动现象，不漏气。
3.罐装气报警器设置位置不高于30cm，也不低于10cm。
4.安装管道燃气自闭阀，管道燃气报警器安装在燃气上方。
5.使用防爆金属软管，不存在软管穿墙，穿越门、窗、天花板等情况。
6.严禁在地下室、半地下室使用罐装气。
7.炒菜区域严禁同时使用管道天然气和罐装气。

	4
	电梯
	1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验检测有效期内。
	办理了特种设备使用登记证，张贴有特种设备使用标志，并在检验检测有效期内。


备注：存在消防安全责任人不明确，火灾、触电隐患未排除风险，灭火器、消火栓、自动报警系统、电梯等设备不能正常运行，火灾逃生通道不畅通，食品安全，燃气安全等风险。
桂村乡“查患”指南（培训机构）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	学校门口
	是否设有防冲撞设施
	1.学校周边设置减速带、警示标志等。

2.学校门口设置隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施。

	2
	门卫值班室
	防卫器械是否齐全
	防爆头盔（1顶∕人）、防护盾牌（1副∕人）、防刺背心（1套∕人）、防割手套（1副∕人）、橡胶警棍（1支∕人）、强光电筒（1支∕人）、自卫喷雾剂（1支∕人，装在上衣口袋）、安全钢叉2套。

	3
	视频监控室
	是否设有视频监控及一键报警装置
	校园建设视频实地排查监控平台（90天回放），安装一键报警装置。

	4
	微型消防站
	消防器材是否配备齐全
	按要求配备微型消防站，站内不摆放其他物品。

	5
	档案室
	是否建立消防安全相关档案资料
	1.建立校（园）长负责的校园安全工作领导机构，设置安全办，配备至少1名由正式在编人员担任的专职安全管理人员。

2.建立安全责任制，人员分工明确，责任到人。

3.制订各类应急演练预案并组织演练。

4.对师生开展安全教育和培训。

5.教职员工和管理人员能掌握初期火灾扑救和应急疏散方法，能正确使用常用灭火设施器材。

	6
	宿舍楼
	宿舍外窗或阳台是否设置封闭的金属栅栏
	宿舍外窗或阳台不得设置封闭的金属栅栏。

	7
	教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等场所
	是否存在电路安全隐患
	1.安装过载断电保护装置，无私拉乱接临时线路，无违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。

2.电气线路无老化，采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护。

3.开关、插座等电器配件进行防火隔离。

	
	
	是否存在消防安全隐患
	1.没有违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建建筑。
2.内部疏散通道、安全出口保持畅通。

3.防火门部件无损坏或缺失，能正常启闭。

4.门厅、楼道、楼梯间无违规堆放杂物，无违规停放电动车及充电。

5.消防设施有检查检测和维修记录


备注：

1.电线老化或乱接乱拉、违规使用大功率电器、可能导致短路引发火灾，没有配备足够的灭火器，或现有灭火器材已经过期失效，缺乏有效的疏散标识和通道；

2.运动器械安装固定不牢靠，或者长期磨损没有及时维护修理；

3.宿舍楼长期风吹日晒雨淋可能导致建筑物某些部位出现裂缝甚至坍塌危险；阳台栏杆高度不足或损坏也容易造成坠落事故。

桂村乡“查患”指南（学校）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	学校门口
	是否设有防冲撞设施
	1.学校周边设置减速带、警示标志等。

2.学校门口设置隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施。

	2
	门卫值班室
	防卫器械是否齐全
	防爆头盔（1顶∕人）、防护盾牌（1副∕人）、防刺背心（1套∕人）、防割手套（1副∕人）、橡胶警棍（1支∕人）、强光电筒（1支∕人）、自卫喷雾剂（1支∕人，装在上衣口袋）、安全钢叉2套。

	3
	视频监控室
	是否设有视频监控及一键报警装置
	校园建设视频实地排查监控平台（90天回放），安装一键报警装置。

	4
	微型消防站
	消防器材是否配备齐全
	按要求配备微型消防站，站内不摆放其他物品。

	5
	档案室
	是否建立消防安全相关档案资料
	1.建立校（园）长负责的校园安全工作领导机构，设置安全办，配备至少1名由正式在编人员担任的专职安全管理人员。

2.建立安全责任制，人员分工明确，责任到人。

3.制订各类应急演练预案并组织演练。

4.对师生开展安全教育和培训。

5.教职员工和管理人员能掌握初期火灾扑救和应急疏散方法，能正确使用常用灭火设施器材。

	6
	宿舍楼
	宿舍外窗或阳台是否设置封闭的金属栅栏
	宿舍外窗或阳台不得设置封闭的金属栅栏。

	7
	教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等场所
	是否存在电路安全隐患
	1.安装过载断电保护装置，无私拉乱接临时线路，无违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。

2.电气线路无老化，采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护。

3.开关、插座等电器配件进行防火隔离。

	
	
	是否存在消防安全隐患
	1.没有违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建建筑。

2.内部疏散通道、安全出口保持畅通。

3.防火门部件无损坏或缺失，能正常启闭。

4.门厅、楼道、楼梯间无违规堆放杂物，无违规停放电动车及充电。

5.消防设施有检查检测和维修记录


备注：

1.电线老化或乱接乱拉、违规使用大功率电器、可能导致短路引发火灾，没有配备足够的灭火器，或现有灭火器材已经过期失效，缺乏有效的疏散标识和通道；

2.运动器械安装固定不牢靠，或者长期磨损没有及时维护修理；

3.宿舍楼长期风吹日晒雨淋可能导致建筑物某些部位出现裂缝甚至坍塌危险；阳台栏杆高度不足或损坏也容易造成坠落事故。

桂村乡“查患”指南（养老机构）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	厨房
	1.是否使用合格的燃气燃烧器具。

2.使用管道燃气的，是否安装可燃气体探测报警、自动切断装置。
3.灶具、油烟罩、烟道是否每季度清洗1次。
	1.使用合格的燃气燃烧器具和气瓶。

2.使用管道燃气的，应当安装可燃气体探测报警、自动切断装置。

3.灶具、油烟罩、烟道每季度清洗1次。

	2
	老人卧室
	1.是否在房间内燃香。

2.是否卧床吸烟。

3.是否超负荷使用电炉、电热杯、电水壶、热得快、电热毯等电加热器具。
	1.禁止室内燃香。

2.禁止老人卧床吸烟。

3.大功率电器禁止使用。

	3
	消防设施
	1.消火栓箱内是否堆积杂物，阀门打开后是否有水。

2.灭火器是否合格。
	1.消火栓箱中无杂物、管道正常出水。

2.灭火器等消防器材定期检查更换。

	4
	楼梯间

安全出口
	1.楼梯间、出口是否堆积杂物。
2.安全出口是否锁闭及张贴显著标识。
3.常闭式防火门是否关闭。

4.应急照明灯具是否被遮挡、覆盖或缺失、损坏。
	1.楼梯间、出口通畅无杂物。

2.‌安全出口不允许锁闭，墙上贴有安全出口标识。

3.常闭式防火门保持关闭状态。

4.应急照明灯具正常使用，没有被遮挡、覆盖。‌

	5
	电器线路

燃气管路
	1.是否存在私拉乱接电线。

2.是否定期检测保养燃气管路。
	1.禁止私拉乱接电线。

2.燃气、燃油管道应经常进行检查、检测和保养。

	6
	电梯
	1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验检测有效期内。
	办理了特种设备使用登记证，张贴有特种设备使用标志，并在检验检测有效期内。


备注：

1.养老机构主要包括社区嵌入式养老综合体、医养结合型机构、高端康养中心、护理院、老年公寓等养老机构；

2.常见安全风险有电气线路、消防设施等消防安全风险，违规搭建临时建筑、楼梯扶手松动、地面湿滑等建筑安全风险，特种设备管理风险。
桂村乡“查患”指南（医疗机构）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	消防控制室
	1.是否配置24小时值班人员。

2.消防联动报警系统是否覆盖全部区域、正常运行。

3.消防值班人员是否具有中级资格证。
	1.配置值班人员24小时坚守。

2.消防联动报警系统覆盖全部区域结构，并能正常使用。

	2
	消防设施
	查看消防设施（灭火器、消防栓、应急照明等）是否齐全、有效。
	消防设施（灭火器、消防栓、应急照明等）齐全、有效。

	3
	安全出口、疏散通道
	1.查看安全出口、疏散通道是否有杂物堆积。

2.三楼以下是否全部拆除防盗网（窗）。
	确保安全出口、疏散通道畅通，无杂物堆积。

	4
	监控室
	监控储存时间是否达到90天。
	监控储存时间按要求达到90天。

	5
	配电室
	是否加装气体灭火系统。
	按照标准在配电室加装气体灭火系统。

	6
	锅炉房
	1.锅炉是否有鼓包、裂缝、穿孔。

2.锅炉房防爆门装设应正确。

3.锅炉压力表、温度计、安全阀、报警装置应完好。

4.是会否有维修保养记录。

5.是否有值班记录。
	1.锅炉无鼓包、裂缝、穿孔。

2.锅炉房防爆门装设正确。

3.锅炉压力表、温度计、安全阀、报警装置完好。

4.查看维修保养记录。

5.查看值班记录。

	7
	食堂
	1.是否有电源线路老化、过载、私拉、乱接现象。

2.燃气管道，燃气灶设置是否符合要求，是否有燃气泄露报警装置。

3.是否定期清洗油烟机及烟道。

4.员工是否有安全生产培训，是否有健康体检。

5.燃气管道是否固定牢靠，焊接、法兰、卡套、丝扣等连接部件是否密封完好，无泄露现象。

6.燃气浓度探测、报警装置是否正常。
	1.无电源线路老化、过载、私拉、乱接现象。

2.燃气设备、灶具的质量和安装、使用符合安全要求，安装报警装置。

3.油烟机及烟道至少每两个月清洗一次，要有清洗记录。

4.员工上岗前要进行安全培训并考核合格，要有健康体检合格证明。

5.燃气管道固定牢靠，焊接、法兰、卡套、丝扣等连接部件是否密封完好，无泄露现象。

6.燃气浓度探测、报警装置正常。

	8
	氧气站
	1.液氧储罐设置是否符合建筑防火间距要求，周围5m内不应有可燃物、机动车辆。

2.供氧、用氧设备及其检修工具是否沾染油污。

3.是否有气瓶防倾倒措施。
	1.液氧储罐设置符合建筑防火间距要求，周围5m内不应有可燃物、机动车辆。

2.供氧、用氧设备及其检修工具不得沾染油污。

3.设置有气瓶防倾倒措施。

	9
	电梯
	1.是否办理特种设备使用登记证.

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验检测有效期内。
	办理了特种设备使用登记证，张贴有特种设备使用标志，并在检验检测有效期内。


备注：常见安全风险主要是电气线路、消防设施等消防安全风险，违规搭建临时建筑、楼梯扶手松动、地面湿滑等建筑安全风险，特种设备管理风险。

桂村乡“查患”指南（工地）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	重点部位
	起重设备吊装、安拆工程、多塔作业专项施工方案，塔吊、电梯、货梯、吊篮、设备维保记录。
	符合JGJ59-2011建筑施工安全检查标准

	2
	重点部位
	专项施工方案，防护栏杆、边坡支护、验收、第三方检测记录。
	

	3
	施工现场
	施工现场临时用电是否执行“一机一闸一箱一漏”等要求。
	

	4
	施工现场
	施工现场消防站、消防器材、动火审批制度、动火手续等是否完备。
	


备注：

工地安全风险主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、触电和坍塌；防护缺失（未戴安全帽、无防护网）、违规操作（设备使用不当）及环境隐患（临时用电乱接、消防通道堵塞）等。

桂村乡“查患”指南（木材加工企业）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	运输安全
	现场查看道路是否畅通；是否符合消防要求；是否设置明显的交通标志和标线。
	道路畅通，标线合规

	2
	材料堆放
	现场查看原材料、成品、半成品是否分类堆放，堆放是否稳固。
	堆放合理，安全稳固

	3
	消防器材
	现场查看消防器材是否按规定配备，并定期检查维护。
	按量配备，定期维护

	4
	易燃易爆物品
	现场查看易燃易爆物品是否单独存放，并设置明显的警示标志。
	单独存放，设置标志

	5
	电气线路
	现场查看电气线路敷设是否符合规范，是否存在老化、破损现象；是否禁止私拉乱接电线，违规使用大功率电器。
	线路敷设规范，电器使用合理

	6
	危险化学品
	现场查看使用的油漆、胶水等危险化学品是否按规定存放，并设置明显的警示标志。
	按规定单独存放，设置标志

	7
	粉尘防治
	现场查看作业点是否安装有效的木粉尘收集装置，并定期清理和维护。
	有效收集，定期清理

	8
	机械安全
	现场查看机械设备的防护罩、防护栏、急停开关等安全防护装置是否齐全有效。
	防护装置齐全有效

	9
	粉尘防爆
	现场查看粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内是否设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。
	重大事故隐患：粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的。

	10
	安全通道
	现场查看安全通道是否畅通，是否有杂物堆放。
	安全通道畅通

	11
	特种设备
	现场查看：

1.是否办理特种设备使用登记证。

2.是否张贴有特种设备使用标志，标志显示是否在检验有效期内。

3.按照规定需特种设备作业人员操作的，查验人员是否持证上岗，证书是否在有效期内。
	1.办理了特种设备使用登记证；
2.张贴有特种设备使用标志，并在检验有效期内；
3.作业人员持证上岗，且证书在有效期内。


备注：

1.木材加工企业主要指有原木采伐处理，木制板材加工，木制家具、工具和工艺品制造等生产环节的企业。

2.主要包括火灾消防、运输储存、粉尘防爆、设备维护、安全通道畅通等方面的隐患。

桂村乡“查患”指南（食品加工企业）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	有限空间场所
	有限空间辨识、台账、作业现场
	对有限空间作业场所进行辨识，建立工作台账，并设置明显安全警示标志；
严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业；

检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

	2
	车辆行驶停放区域
	车辆现场管理
	有汽车出入的厂区大门口应设置限速、限高、限宽标志。
职工上下班时间内，人流密集的出入口和路段，应停止行驶货运和机动车辆；
叉车、货车工作范围内的彩钢棚立柱，要设有防撞设施并涂刷黄黑相间的警示色。

	3
	外包人员工作区域
	外包管理制度、外包人员现场管理
	外包单位有相应资质、特殊作业人员有相应资质，对外包作业人员进行安全教育和作业安全交底。
签订或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。
委派专人对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，全过程进行安全检查监督，发现安全问题，督促及时整改。

	4
	车间、宿舍、餐厅、活动室等
	车间、宿舍、餐厅、活动室等人员密集场所安全出口设置
	生产经营场所是否有安全出口，应急疏散通道要保持畅通。
安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”灯光指示标识及安装消防应急灯。
生产场所要落实疏散引导责任人。

	5
	烘干室
	烘干室联锁监测报警处置
	设置安全通风监测装置的烘干室，可燃气体浓度报警仪或设备的故障监测装置要与加热系统联锁。

	6
	特种设备
	特种设备
	办理特种设备使用登记证；
张贴有特种设备使用标志，并在检验有效期内；
作业人员持证上岗，且证书在有效期内。


备注：1.食品加工企业是指对农产品、畜牧产品、水产品等原材料进行加工处理，制成可供直接食用或进一步加工的食品的生产经营单位，包括乳制品、肉制品、烘焙食品、饮料、调味品等生产企业。

2.常见安全风险是机械操作不当导致设备伤害、化学品使用不当导致泄漏中毒、火灾爆炸、特种设备管理、高温作业可能引发中暑或疲劳事故等风险。
桂村乡“查患”指南（制冷企业）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查方法
	排查标准

	1
	相关资料
	特种作业人员操作证
	检查电工、制冷工持证上岗情况。
	电工、制冷工须持有在有效期内的《特种作业操作证》方可上岗作业。

	2
	相关资料
	应急处置方案
	查看液氨泄漏处置方案及落实情况，应急演练记录。
	制定并落实液氨泄漏处置方案，定期进行液氨泄漏应急演练。

	3
	制冷区域
	快速冻结装置
	检查快速冻结装置所在位置，及快速冻结装置作业间内作业人员数量。
	使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且快速冻结装置作业间内作业人员数量不得超过9人。

	4
	冷藏间
	冷库门
	检查建筑面积大于1000m²的冷藏间冷库门数量。
	建筑面积大于1000m²的冷藏间冷库门至少是2个。

	5
	制冷机房
	外门窗
	检查氨制冷机房建筑周边情况，以及门窗设置。
	氨制冷机房建筑周边都与其他建筑贴邻，应开设可满足自然通风的外门窗。


备注：制冷企业主要存在的风险隐患： 制冷剂泄漏、火灾、低温伤害、密闭空间窒息、易爆等
桂村乡“查患”指南（化工行业打非治违）
	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	加油站
	无证无照从事危险化学品经营的行为线索
	向应急管理部门报告

	2
	废弃闲置厂房、仓库、校舍、民房、养殖场等场所
	涉危险化学品非法违法行为线索
	向公安、应急管理部门报告，或通过3815110、12350、12345、应急管理部举报小程序进行举报。

	3
	危险化学品生产、经营、使用（发证）企业，包括新建、在建企业和长期停产企业；一般化工、医药生产企业，包括新建、在建企业和长期停产企业；涉及使用反应釜、储罐、精馏塔、地面火炬等疑似化工装置的其他类型企业。
	涉危险化学品非法违法行为线索
	向公安、应急管理部门报告，或通过3815110、12350、12345、应急管理部举报小程序进行举报。


备注：

1.危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施或环境可能造成危害的化学品，主要包括易燃品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、毒害品和感染性物品、放射性物品、腐蚀品、杂项危险品

2.常见安全风险有：易燃液体蒸气、粉尘或气体泄漏后遇火源（如静电、电火花）引发爆炸；有毒气体（如氯气、硫化氢）泄漏导致中毒与窒息；腐蚀性液体泄漏坏设备；高压容器（如气瓶）爆炸造成碎片飞溅伤害；未佩戴防护装备（如防毒面具、耐酸碱手套）直接接触化学品；露天堆放易燃品暴晒引发自燃；运输途中车辆碰撞导致泄漏或火灾等风险。

桂村乡“查患”指南（有限空间）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	企业内有限空间
	有限空间台账
	检查有限空间辨识台账

	2
	
	有限空间标识
	入口处设置禁止/警告标识（如“有限空间，危险作业”“必须通风检测”等）

	3
	
	安全提醒
	张贴风险告知卡，对工人进行现场告知，明确危险因素（缺氧、有毒气体等）及应急措施。

	4
	
	个体防护用品
	配备有限空间作业必需的气体检测设备、呼吸防护用品、通风设备等适合有限空间特点的安全防护设备。

	5
	
	气体检测设备
	气体检测设施能有效识别有限空间中有毒有害气体。

	6
	
	应急救援装备、应急预案，以及应预案的演练情况。
	应急救援装备齐全，制定有限空间作业专项应急救援预案，每年至少开展1次专项预案演练，每半年一次现场处置方案演练。

	7
	
	作业审批制度
	严格落实有限空间作业审批制度，有审批记录等佐证材料

	8
	
	作业人员安全培训是否到位
	安全培训要有记录和佐证材料。

	9
	企业外有限空间
	有限空间标识
	入口处设置禁止/警告标识（如“有限空间，危险作业”“必须通风检测”等）

	10
	
	安全提醒
	张贴风险告知卡，对工人进行现场告知，明确危险因素（缺氧、有毒气体等）及应急措施。

	11
	
	个体防护用品
	配备有限空间作业必需的气体检测设备、呼吸防护用品、通风设备等适合有限空间特点的安全防护设备。

	12
	
	气体检测设备
	气体检测设施能有效识别有限空间中有毒有害气体

	13
	
	应急救援装备、应急预案，以及应预案的演练情况。
	应急救援装备齐全，制定有限空间作业专项应急救援预案，每年至少开展1次专项预案演练，每半年一次现场处置方案演练。


桂村乡“查患”指南（电气焊）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	电气焊作业场所
	焊工资格证书
	焊工必须持有有效的特种作业操作证，且证书类别与作业内容相符，定期复审。

	
	
	动火审批
	作业前办理动火审批手续，经相关部门和人员签字同意。

	
	
	电焊机
	外壳接地良好，接线柱有防护盖

	
	
	气瓶
	氧气瓶、乙炔瓶等气瓶外观无明显损伤、腐蚀，瓶阀、瓶帽、防震圈齐全完好；乙炔瓶必须直立放置，两瓶间距不小于5米，与明火间距不小于10米。

	
	
	作业环境
	作业现场配备足够数量且适用的灭火器材，周围10米内无易燃、易爆物品，无法清除时应采取有效的隔离、防护措施。


桂村乡“查患”指南（经营性自建房）

	序号
	排查部位
	排查内容
	排查标准

	1
	地基基础
	地基是否存在不均匀沉降、局部或者整体沉陷，地面是否有裂缝
	地面无裂缝，地基无不均匀沉降、局部或者整体沉陷

	2
	墙体
	是否存在裂缝、倾斜、鼓包
	墙体无裂缝、倾斜、鼓包

	3
	混凝土梁
	混凝土是否存在裂缝、露筋
	混凝土梁无裂缝、露筋

	4
	混凝土柱
	混凝土柱是否存在裂缝、露筋、变形
	混凝土柱无裂缝、露筋、变形

	5
	楼板
	楼板是否存在错位、裂缝、倾斜
	楼板无错位、裂缝、倾斜

	6
	钢结构梁、柱
	钢结构梁、柱是否存在变形、扭曲、锈蚀严重
	钢结构梁、柱无变形、扭曲、锈蚀严重

	7
	加盖加层
	是否存在擅自加盖加层，且无法提供有效技术文件
	无擅自加盖加层，或加盖加层后可提供房屋安全有效印证资料

	8
	承重墙、柱
	是否擅自拆除主体承重结构、更改承重墙洞口尺寸、位置
	无拆除主体承重结构、更改承重墙洞口尺寸、位置的情况

	9
	隔墙
	在原楼面上设置轻质隔墙
	原楼面上无轻质隔墙

	10
	建筑物裂缝、明显倾斜
	建筑物是否出现肉眼可见的“八”字斜向裂缝、明显倾斜等情况。
	自建房结构安全排查技术要点(暂行)




